## 記入シート
法定点検 年間スケジュール表
物件名 |  |  |  | 用途・延床 |  |  | 年度
点検名称 | 根拠法・条項 | 対象設備・箇所 | 点検周期 | 報告周期 | 担当（自社／委託先） | 前回実施日 | 次回予定日 （自動計算） | 残日数 | 報告書 提出日 | 備考
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】消防法17条の3の3／建築基準法12条／水道法34条の2／建築物衛生法／電気事業法42条／浄化槽法10条・11条 ほか。点検の要否・周期は建物の用途・規模・設備の有無により異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/hotei-tenken-schedule/ 更新日 2026-08-01
Formulas:
年度 = IF(OR([前回実施日]="",[点検周期]=""),"",EDATE([前回実施日],IF([点検周期]="1ヶ月",1,IF([点検周期]="2ヶ月",2,IF([点検周期]="3ヶ月",3,IF([点検周期]="6ヶ月",6,IF([点検周期]="3年",36,IF([点検周期]="2年",24,12))))))))
残日数 = IF([年度]="","",[年度]-TODAY())

## 記入例
法定点検 年間スケジュール表 【記入例】
物件名 | ○○ビル |  |  | 用途・延床 | 事務所 3,200㎡ |  | 年度 | 2026年度
点検名称 | 根拠法・条項 | 対象設備・箇所 | 点検周期 | 報告周期 | 担当（自社／委託先） | 前回実施日 | 次回予定日 （自動計算） | 残日数 | 報告書 提出日 | 備考
消防用設備 機器点検 | 消防法17条の3の3 | 消火器・自火報・誘導灯 | 6ヶ月 | 1年 | ○○防災 | 2026-04-12 |  |  |  | 特定防火対象物のため報告は1年ごと
消防用設備 総合点検 | 消防法17条の3の3 | 同上 | 1年 | 1年 | ○○防災 | 2025-10-08 |  |  | 2025-11-05 | 点検と報告で周期が異なる
特定建築物 定期調査 | 建築基準法12条1項 | 建物本体 | 3年 | 3年 | △△設備 | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-10 | 特定行政庁の指定を要確認
建築設備 定期検査 | 建築基準法12条3項 | 換気・排煙・非常照明 | 1年 | 1年 | △△設備 | 2026-02-20 |  |  | 2026-03-15
防火設備 定期検査 | 建築基準法12条3項 | 防火扉・防火シャッター | 1年 | 1年 | △△設備 | 2026-02-20 |  |  | 2026-03-15
昇降機 定期検査 | 建築基準法12条3項 | エレベーター2基 | 1年 | 1年 | 昇降機メーカー | 2026-01-18 |  |  | 2026-02-10
貯水槽清掃 | 水道法34条の2ほか | 受水槽・高置水槽 | 1年 | — | □□管理 | 2026-05-18 |  |  |  | 簡易専用水道（有効容量10㎥超）
簡易専用水道 検査 | 水道法34条の2 | 同上 | 1年 | — | 登録検査機関 | 2026-05-25 |  |  |  | 登録検査機関の検査を要する
空気環境測定 | 建築物衛生法 | 事務室 各階 | 2ヶ月 | — | □□管理 | 2026-06-10 |  |  |  | 2ヶ月以内ごと＝年6回
自家用電気工作物 月次点検 | 電気事業法42条 | キュービクル | 1ヶ月 | — | 電気保安法人 | 2026-07-03 |  |  |  | 保安規程による
自家用電気工作物 年次点検 | 電気事業法42条 | 同上 | 1年 | — | 電気保安法人 | 2025-11-15 |  |  |  | 停電作業。テナント調整が必要
浄化槽 保守点検 | 浄化槽法10条 | 浄化槽 | 3ヶ月 | — | 登録業者 | 2026-06-05 |  |  |  | 処理方式・人槽により回数が異なる
浄化槽 清掃 | 浄化槽法10条 | 同上 | 1年 | — | 許可業者 | 2026-03-20 |  |  |  | 全ばっ気型は年2回
浄化槽 法定検査（11条） | 浄化槽法11条 | 同上 | 1年 | — | 指定検査機関 | 2026-04-02 |  |  |  | 毎年1回
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】消防法17条の3の3／建築基準法12条／水道法34条の2／建築物衛生法／電気事業法42条／浄化槽法10条・11条 ほか。点検の要否・周期は建物の用途・規模・設備の有無により異なります。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/hotei-tenken-schedule/ 更新日 2026-08-01
Formulas:
次回予定日 （自動計算） = IF(OR([前回実施日]="",[点検周期]=""),"",EDATE([前回実施日],IF([点検周期]="1ヶ月",1,IF([点検周期]="2ヶ月",2,IF([点検周期]="3ヶ月",3,IF([点検周期]="6ヶ月",6,IF([点検周期]="3年",36,IF([点検周期]="2年",24,12))))))))
残日数 = IF([次回予定日 （自動計算）]="","",[次回予定日 （自動計算）]-TODAY())

## この様式について
法定点検 年間スケジュール表
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
消防法17条の3の3／建築基準法12条／水道法34条の2／建築物衛生法／電気事業法42条／浄化槽法10条・11条 ほか。点検の要否・周期は建物の用途・規模・設備の有無により異なります。
■ 更新日
2026-08-01
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/hotei-tenken-schedule/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/