## 記入シート
消火器 点検台帳（設置場所・使用期限・点検記録）
対象物名 |  |  | 管理担当 |  |  | 作成日
No | 設置場所 | 種別・型式 | 製造年 | 設置・詰替 年月 | 設計標準使用期限 （目安） | 機器点検（6ヶ月） 実施日 | 次回点検期限 （自動計算） | 外観・安全栓・ 封印の異常 | 圧力ゲージ | 不良内容・是正 | 交換・詰替 予定 | 備考
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】消防法17条の3の3（機器点検は6ヶ月に1回）。消火器の点検基準は消防庁告示に定められており、蓄圧式消火器は製造年から5年を経過すると内部及び機能の点検（分解を伴う点検）の対象になります。多くの業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。廃棄は消火器リサイクル推進センターの特定窓口をご利用ください。延べ面積等の要件により、点検報告は防火対象物全体の消防用設備等点検報告に含めて行います。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shoukaki-tenken-daicho/ 更新日 2026-08-02
Formulas:
次回点検期限 （自動計算） = IF([作成日]="","",EDATE([作成日],6))

## 記入例
消火器 点検台帳（設置場所・使用期限・点検記録） 【記入例】
対象物名 | ○○ビル |  | 管理担当 | 総務部 田中 |  | 作成日 | 2026-08-02
No | 設置場所 | 種別・型式 | 製造年 | 設置・詰替 年月 | 設計標準使用期限 （目安） | 機器点検（6ヶ月） 実施日 | 次回点検期限 （自動計算） | 外観・安全栓・ 封印の異常 | 圧力ゲージ | 不良内容・是正 | 交換・詰替 予定 | 備考
1 | 1階 エントランス | 粉末（ABC）10型 蓄圧式 | 2021年 | 2021年6月 | 2031年頃 | 2026-04-12 |  | 無 | 正常
2 | 2階 廊下東 | 粉末（ABC）10型 蓄圧式 | 2018年 | 2018年3月 | 2028年頃 | 2026-04-12 |  | 無 | 正常 | 製造から5年超。内部点検の対象 | 2027年3月 | 次回で詰替を検討
3 | 厨房 | 強化液（中性） | 2023年 | 2023年9月 | 2033年頃 | 2026-04-12 |  | 有 | 正常 | 安全栓の封印が破損。交換済み
【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。
【根拠となる法令等】消防法17条の3の3（機器点検は6ヶ月に1回）。消火器の点検基準は消防庁告示に定められており、蓄圧式消火器は製造年から5年を経過すると内部及び機能の点検（分解を伴う点検）の対象になります。多くの業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。廃棄は消火器リサイクル推進センターの特定窓口をご利用ください。延べ面積等の要件により、点検報告は防火対象物全体の消防用設備等点検報告に含めて行います。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shoukaki-tenken-daicho/ 更新日 2026-08-02
Formulas:
次回点検期限 （自動計算） = IF([機器点検（6ヶ月） 実施日]="","",EDATE([機器点検（6ヶ月） 実施日],6))

## この様式について
消火器 点検台帳（設置場所・使用期限・点検記録）
■ この様式について
点検板（TENKENBAN）が無料で配布している点検表テンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ シート構成
「記入シート」… 実際に使うシートです。印刷または入力してご利用ください。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
■ 使い方のコツ
1. まず、自社で実際に見ていない項目の行を削除してください。項目が多すぎる点検表は続きません。
2. 異常があったときの記入欄は必ず残してください。この欄が後から効いてきます。
3. 判定欄はドロップダウンから選べます。数値で記録したい場合は入力規則を解除してください。
4. 印刷範囲はA4に収まるよう設定済みです。
■ ご利用にあたっての注意
本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。
必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は下記のページでご確認ください。
■ 関係する法令等（参考）
消防法17条の3の3（機器点検は6ヶ月に1回）。消火器の点検基準は消防庁告示に定められており、蓄圧式消火器は製造年から5年を経過すると内部及び機能の点検（分解を伴う点検）の対象になります。多くの業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。廃棄は消火器リサイクル推進センターの特定窓口をご利用ください。延べ面積等の要件により、点検報告は防火対象物全体の消防用設備等点検報告に含めて行います。
■ 更新日
2026-08-02
■ 配布元
点検板（TENKENBAN） https://tenkenban.com/template/shoukaki-tenken-daicho/
欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/